一、报价文件编制要求

1、报价文件应包含但不限于以下内容

（1）报价承诺书（应放在报价文件的第一页，所有栏目必须全部填写清楚）。

（2）宁德港务智慧能源监测信息管理系统采购项目报价表。

（3）报价人企业营业执照复印件（加盖公章）。

（4）报价人法定代表人资格证明书及身份证复印件（加盖公章）。

（5）报价人法定代表人授权委托书。（如法定代表人本人为经办人则无须授权委托书）

（6）企业相关资质证书（复印件加盖公章）。

（7）全国企业信用信息公示系统显示的企业信息。

（8）信用级别为B级及以上证明。

（9）技术文件

（10）报价人认为应提交的其他资料。

2、投标文件有关格式的要求

1.报价人应参照上述询价文件内容进行报价文件的编制，报价表、营业执照等所有证件资料均须加盖公章。

# 二、报价承诺书

致：福建宁港港口投资发展有限公司

l．我们收到并研究了贵单位发出的宁德港务智慧能源监测信息管理系统采购项目公开询价文件，除在报价文件中明确提出的差异外，我们对询价文件的全部内容予以确认，愿意按询价文件的规定承担该合同的工作，严格执行我们所承诺的责任和义务。

2．我们承认报价承诺书、报价表及根据询价文件所提供的其他所有文件为我们报价文件的组成部分，并愿意根据询价文件修改其中的任何缺陷。

3．如果我们中标，我们保证按报价文件的要求和询价方签订合同。

4．我们同意在报价截止日起180天内遵守本询价文件，在此期限期满之前的任何时间，本询价文件一直对我们具有约束力。

5．我们报价单价为【报价单填写的价格】，我们声明本报价己考虑了所有因素，在询价有效期内报价价格保持不变。

6．在签订和执行正式合同之前，本报价文件、询价文件连同你方书面的中标通知书，构成我们双方之间有约束力的合同。

7．我们理解你方不一定必须接受最低报价的报价或你方收到的任何报价承诺书的约束，同时也理解，如果我们未中标你方将不负担我们的任何报价费用。

8、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部报价人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。

报价人：

法定代表人（或授权代表）签字

日期:      年    月    日  （盖章）

# 三、报价表

## （一）报价表

福建宁港港口投资发展有限公司：

1、按贵公司采购询价文件的要求，以下是经我公司研究的报价。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德港务智慧能源监测信息管理系统采购项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 人民币大写 元整 |  |  |

- 项目费用包含硬件设备、软件平台和系统集成，系统涉及岸电、光伏设备、生产信息系统、设备管理系统等系统的对接，报价已包含第三方系统接口配合费用等，本项目所发生的一切费用均已包含在投标总价中。

- 项目工期：合同签订后150日历天内完成供货、设备安装，软件测试合格并交付使用。

- 验收标准：完全满足《宁德港务智慧能源监测信息管理系统技术规范书》及相关规范要求。

- 以上报价已含税，报价人提供增值税专用发票。

联系人：                 联系电话：

报价人全称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

报价日期：      年     月    日

## （二）分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能网关 | 台 |  | 16 |  |  | 13% | 接入到现有的监控网络，由甲方负责交换机及光纤链路。 |
| 2 | 多功能电表 | 台 |  | 70 |  |  | 13% | 本项目91个信息采集点，其中电量采集电表及配套电流互感器等根据现场需求配置，报价应含完成项目电量采集所需要的全部数量， 询价方不再增加或减少费用。 |
| 3 | 配套材料 | 项 |  | 1 |  |  | 13% |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、宁德港务智慧能源监测信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集模块 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 2 | 大屏看板 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 3 | 能耗统计分析 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 4 | 能源报表 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 5 | 告警管理 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 6 | 组态管理 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 7 | 数据接口 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 8 | 权限管理 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 9 | 岸电管理 | 项 |  | 1 |  |  | 6% |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测设备安装 |  | 项 | 1 |  |  | 6% |  |
| 2 | 数据采集配置 |  | 项 | 1 |  |  | 6% |  |
| 3 | 智慧能源监测信息管理系统平台 |  | 项 | 1 |  |  | 6% |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、报价人法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

姓名：                   职务：                   ：

身份证号：                   ，系                       （报价人名称）的法定代表人，特此证明。

报价人：

（盖章）

# 五、授权委托书

本人        （姓名）               （身份证号）系                 （报价人名称）的法定代表人，现授权          （姓名）              （身份证号）（以下称“授权代表”），以本公司的名义参加宁德港务智慧能源监测信息管理系统项目公开询价活动，授权代表在报价、开标、评标、合同谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权代表无权转委托。

授权人：  (签字)                    授权代表:(签字)

身份证号：	　　　身份证号：

报价人公章

# 六、宁德港务智慧能源监测信息管理系统技术规范书

（本技术要求带“★”条款需进行点对点响应并满足要求，否则，供应商的报价将被否决，不得虚假应标，采购人有权在报价人中标后验证相应的功能要求，如采用虚假应标骗取中标资格的，将会被取消中标资格）

## 一、项目概述

按本项目通过搭建宁德港务智慧能源监测信息管理系统平台，将5G、云平台、大数据、人工智能等新兴技术应用于能耗与碳管理的实际应用中，对用能设备、用能状态等相关环节进行精细化管理与监测，实现宁德港务集团所属漳湾作业区港区电、水等能源资源在线监测，对港区重点能源相关设备及楼宇微电网状态监测及电量等数据实时采集，实现能源数据统计分析、能源报表、告警管理、组态管理、权限管理、日志管理和数据接口等功能。本项目通过对能源消耗过程的“信息化”“可视化”管理，及时优化设备调度运行方式和能源使用结构，最大限度提高能源利用率，降低用能成本，实现绿色与智慧用能。

## 二、引用的标准及规定

遵照的标准或规范，包含但不限于：

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

GB 17859《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GB/T 20527.1《多媒体用户界面的软件人类工效学 第1部分：设计原则和框架》；

GB／T 9385《计算机软件需求规格说明规范》；

GB/T 19902.3《工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规第3部分：接口服务、协议及能力模板》；

GB/T 19902.2《工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规 第2部分 建规方法论》；

GB/T19902.1《工业自动化系统与集成 制造软件互操作性能力建规 第1部分 框架》；

- 建设方案

### 3.1建设原则

#### 1）充分利旧既有基础设施：

现场侧检验数据采集，要充分利用现有平台中的能管数据和设备运行数据，对于网络基础设施及机柜要做到充分利旧。在利旧基础上要合理规划现场网络，确保数采安全。

#### 2）系统要充分考虑高可用性：

平台要充分考虑各种工况，包括网络中断，中心服务器运维等场景，提高平台高可用。

#### 3）系统要具备监控功能：

对于数据上传失败、设备掉线、设备软件异常、数据异常，平台能够产生告警。

#### 4）系统要具备先进性

采用成熟、具有国际、国内先进水平，并符合当今发展趋势的主流技术、产品和信息系统体系结构，确保系统具有较长的生命周期，既能满足当前的需求，又能适应未来的发展。

遵循标准的技术规范、采用基于组件和服务的平台架构、适当使用面向服务的体系架构来设计，确保系统能够符合信息化技术发展的趋势，使之具有明显的技术先进性。

### 3.2总体架构

通过边缘智能数据采集控制器进行数据采集，实现平台对现场设备进行数据查看、管控，提高系统管理的智能化水平。彻底实现系统功能集成，有效降低管理人员的日常工作强度，提高系统可用性并节约系统运营成本。智慧能源监测信息管理系统平台采用前后端分离架构。后端采用SpringBoot、SpringCloud技术栈开发。数据库使用MySQL、Redis、MQ消息队列、分布式文件系统。

划分的微服务包括：

- TCP服务

- 设备管理服务

- 认证授权服务

- 网关服务

- 注册中心服务

- 配置中心服务等

整体架构如下：

### 3.3智慧能源监测信息管理系统平台

#### 3.3.1数据采集模块

平台要求支持多网络、多协议的设备接入。基于项目对设备标准的接入和采集要求，本期建设的平台对设备接入涉及但不限于如下标准化的接入方式：

（1）多网络接入：支持有线和无线的多种网络接入方式；

★（2）多协议接入：支持业界主流的物联网终端设备接入协议，包括但不限于：MQTT、HTTP、Modbus、BACnet、OPC等UDP/TCP传输协议及其他协议；

★（3）私有协议接入：支持编写自定义脚本，对设备厂商私有协议进行解析和协议转换，实现统一接入，支持驱动协议定制化开发；

★（4）提供对第三方平台的融合接入能力；需要与现有的岸电系统、光伏系统数据、充电站、生产信息系统、设备管理系统等系统数据进行对接，预留储能设施接口；

（5）支持主流的PLC控制器、仪器仪表、采集器及各种控制器的协议解析；

（6）支持数据定时上报、立即读、立即写、批量读、批量写等处理方式；

（7）支持MQTT、OPC UA、HTTP等多种协议；

（6）支持数据加密传输。

#### 3.3.2大屏看板

(1)大屏看板应开放编辑权限，提供丰富的可视化图表，便于根据业务调整，自行维护；

(2)大屏展示效果应具备简洁、美观、大方。

#### 3.3.3能源统计分析

（1）能耗抄表统计：按计量层级（总表、分表、子表）统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析

（2）能耗分区统计：按不同分区统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析

（3）能耗分时统计：按计量层级统计不同时段（尖峰平谷）的能耗数据

（4）能耗排名分析：支持多维度（计量层级、能源分项、分区、部门）分析能耗排名

（5）能源效率分析：支持各类能源的效率分析，包括单船、单班、单箱能效和单位产值能效分析等

（6）统计分析结果支持导出为Excel。

#### 3.3.4能源报表

（1）支持将现有抄表、业务统计（包括不限于成本核算、绩效考核等)等纸质报表电子化，形成自动化报表统计模板，定时自动生成电子报表台账，完全替代现有纸质报表作业；

（2）支持自定义时间段，自定义时间颗粒度查询报表数据源；

（3）提供自动化报表管理工具，用户可使用该工具自行完成报表生成、编辑、发布等功能；可以对平台内的能耗数据按照不同分项结构进行报表生成，便于业务人员进行月度或年度的多级能耗结算或分项统计。可以进行不同能耗类型用量统计，自定义选择设备、单元、分项等不同粒度大小以及时间维度进行统计的自定义报表，便于业务人员导出进行二次的能耗统计分析。报表具备同比分析，环比分析的统计分析指标。

（4）报表应支持导出为Excel，方便业务人员二次分析。

#### 3.3.5告警管理

（1）具备实时运行参数、各用能单元能耗异常报警功能；

（2）支持自定义设置预警/告警阈值；

（3）具备多形式告警方式；

（4）提供统一告警列表，支持对告警信息快捷查询。

#### 3.3.6组态管理

人机交互界面可视化下挂的所有仪表电气参数，按需求及实际仪表功能呈现电流、电压、有功功率、电量。可以实现过压/欠压，过流报警等,也可以设置相关电气参数的阈值。

人机交互界面包括主页配电图监测、报警信息、用户管理、系统设置等功能。

主页：主要查看拓扑图。

电能监测：支持电气监测、电能质量监测。

报警信息：应支持查看及确认本系统所有预警报警信息、及报警信息统计表。

用户管理：应支持二层权限设置，分为管理员、普通。

系统设置：应提供各参数阀值设置。

#### 3.3.7权限管理

系统可对所有功能模块单独设置权限。普通用户具有默认的系统权限，系统管理员可以定制业务用户的权限，也可以对群组用户进行权限设置。基于严格的权限机制实现数据的安全保护，要求根据人员的不同权限显示不同的访问界面，控制不同的数据浏览和操作范围。

#### 3.3.8日志管理

系统具备日志管理的功能(如系统运行日志、操作日志等)。系统具备日志统计功能，特别是对设置参数操作类日志，具有统计功能。系统对登录系统的用户所进行的操作进行记录，记录的内容包含：登录时间、退出时间、操作内容等，且日志条目数量到达特定限度时日志能够自动删除和导出。

#### 3.3.9数据接口

多源数据采集：从综合保护器、智能仪表、传感器、上位机控制系统和其他能源管理系统中采集数据。

数据标准化与整合：对采集到的不同格式、不同来源的数据进行标准化处理，方便进行存储和分析，并按照统一的时间戳和数据类型进行整合，确保数据的一致性。

★数据共享机制：建立了完善的数据共享机制，使企业内不同系统能够访问和使用相关数据，实现数据在整个企业内部的高效流通。对外提供标准API接口服务，企业内其他系统或相关单位可通过API接口调用设备计量数据。

#### ★3.3.10岸电管理

将现有的岸电申请、接电管理（含操作票管理）等岸电管理全流程电子化，支持纸质申请表、操作票上传，并经操作人、监护人、负责人进行确认，自动根据表单的开始和结束时间进行计费结算，自动生成报表；同时支持关联船舶信息，查询船舶历史岸电使用情况，并能够并符合港口、海事等主管部门管理流程要求。

#### ★3.3.11第三方设备、系统数据交互

需要对接岸电管理、光伏系统数据、生产信息系统、设备管理系统等相关的第三方系统，包含需要支付给以上第三方系统接口配合费用。

### 3.4其他要求

#### 3.4.1开放性要求

系统具有良好的兼容性、集成性和开放性，满足后续设备信息化改造后的数据采集接入和系统集成需求。

预留足够的通讯模块、接口和冗余点位，具备二次开发扩展功能，提供具有完备的二次开发接口说明文档，提供相应的业务基础结构设计说明文档，并负责值守操作人员、系统维护人员掌握和使用的培训。

根据实际情况对系统进行灵活地配置和组合，能方便地升级和更新，且升级不影响所有二次开发接口和功能的使用。

系统架构应能适应Google、微软Edge、以及国产主流浏览器，且所有功能不受浏览器切换和浏览器版本而影响，安全性不降低，积极配合实施升级或更新。

#### 3.4.2系统安全要求

数据通信接口应提供可靠性保障，保证在当数据服务器通信出现故障或出现其它网络故障等情况时数据不被丢失，当系统中任一系统或设备发生故障时不会导致通讯系统瘫痪或影响其它联网系统和设备的工作。

#### 3.4.3网络信息安全的要求

系统应充分考虑安全性论证和设计，为确保平台运行的高效性、可靠性及安全性，需要具备严格的安全管理机制，需要保证信息的存储、传输和处理安全，并且系统需要保障不能被非法访问，不被恶意攻击干扰，按照信息安全管理体系和信息技术服务管理体系的相关规范要求，完成信息系统安全保护方面的工作内容。

超融合设备的网络安全利旧现有防火墙等网络安全设备。

#### 3.4.4施工要求

乙方在施工过程中应严格遵守各项行业安全规定和甲方的现场安全规定。施工过程严格服从甲方的现场管理要求。

施工过程中具体的安全、环保措施在符合行业相关标准前提下，参考现场详细调研后，乙方在施工方案中详细说明。

乙方在施工过程中，应保证施工质量。布线设计合理，走线美观规范，线号标识清晰准确。

## 四、项目建设清单及设备技术要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能网关 | 6串口，4个千兆网口，485集线器(8路)、开关电源，支持MQTT、OPC UA、HTTP等多种协议。 | 台 | 16 | 13% |  | 接入到现有的网络，由甲方负责交换机及光纤链路。 |
| 2 | 多功能电表 | 3相4线或3相3线，准确级不低于0.5S，带485通讯接口,含互感器 | 台 | 约70个 | 13% |  | 本项目约91个信息采集点，其中电量采集电表及配套电流互感器等根据现场需求配置，报价应含完成项目电量采集所需要的全部数量， 询价方不再增加或减少费用。 |
| 3 | 服务器 | 数据服务器、应用服务器 | 套 | 1 | 13% |  | 甲方提供 |
| 4 | 配套材料 | 网络线、电源线、通讯线、套管等材料 | 项 | 1 | 13% |  | 91个点位 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、智慧能源监测信息管理系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集模块 | 多协议接入：支持业界主流的物联网终端设备接入协议，包括但不限于：MQTT、HTTP、Modbus、BACnet、OPC等UDP/TCP传输协议及其他协议； | 项 | 1 | 6% | 通过第三方系统API接口获取备用机组电源数据、岸电数据、光伏数据（API接口由甲方负责提供联系方式，中标方需考虑可能存在的第三方接口配合费） |  |
| 2 | 大屏看板 |  | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 3 | 能耗统计分析 | 1、能耗抄表统计：按计量层级（总表、分表、子表）统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析 | 项 | 1 | 6% |  |  |
|  |  | 2、能耗分区统计：按不同分区统计能耗数据，包括趋势分析、同比环比分析、节点对比分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、能耗分时统计：按计量层级统计不同时段（尖峰平谷）的能耗数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、能耗排名分析：支持多维度（计量层级、能源分项、分区、部门）分析能耗排名 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、能源效率分析：支持各类能源的效率分析，包括单位产品能效和单位产值能效分析 |  |  |  |  |  |
| 4 | 能源报表 | 详见建设方案 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 5 | 告警管理 | 详见建设方案 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 6 | 组态管理 | 详见建设方案 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 7 | 数据接口 | 详见建设方案 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 8 | 权限管理 | 详见建设方案 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 9 | 岸电管理 | 将现有的岸电申请、接电管理（含操作票管理）等岸电管理全流程电子化，支持纸质申请表、操作票上传，并经操作人、监护人、负责人进行确认，自动根据表单的开始和结束时间进行计费结算，自动生成报表；同时支持关联船舶信息，查询船舶历史岸电使用情况，并能够并符合港口、海事等主管部门管理流程要求。 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 10 | 第三方接口配合费 | 需要对接岸电管理、光伏、储能系统数据、生产信息系统、设备管理系统等相关的第三方系统，包含需要支付给以上第三方系统接口配合费用。 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监测设备安装 | 包含现场设备硬件接口改造、网络布线等。 | 项 | 1 | 6% | 91个点位，其中高压46点 |  |
| 2 | 数据采集配置 | 数据采集点位配置和采集 | 项 | 1 | 6% | 91个点位。含与各系统、设备接口开发、系统集成所有费用。 |  |
| 3 | 智慧能源监测信息管理系统平台 | 包含平台的部署安装、测试、相关人员的使用培训。 | 项 | 1 | 6% |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 其它材料-报价密封参考样式

报价材料正面

附件三：报价材料反面